{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水排放"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水排放","index":0,"n_rows":16,"n_cols":28,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","监测时","省","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","报送日期","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷(%)","废水流量(m³/s)","废水水温(℃)","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","五日生化需氧量（BOD5）","2024-11-13","8.6","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","石油类","2024-11-13","0.16","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","粪大肠菌群数","2024-11-13","1300","MPN/L","5000","","是","否",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","氰化物（总氰化合物）","2024-11-13","<0.004","mg/L","0.5","","是","否",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","挥发酚","2024-11-13","<0.01","mg/L","1.0","","是","否",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","","","","","","","色度","2024-11-13","4","倍","","","否","",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,直接排入地表水体和海域，脱氯处理后,预处理标准","","","","悬浮物","2024-11-13","9","mg/L","60","","是","否",""]
["2024","11","13","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市第二人民医院","其他企业","8411|综合医院","水环境","2025-01-16","污水排放口","国家标准","医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)","（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准","","","","动植物油","2024-11-13","0.28","mg/L","20","","是","否",""]
["2024","12","05","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰万鑫皮革厂有限公司","工业企业","1910|皮革鞣制加工","土壤污染监管","2025-02-12","废水排放口（DW003)(03)","国家标准","制革及毛皮加工工业水污染物排放标准(GB30486-2013)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间生产设施废水排放口","","","","六价铬","2024-12-05","0.042","mg/L","0.1","","是","否",""]
["2024","12","05","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰万鑫皮革厂有限公司","工业企业","1910|皮革鞣制加工","土壤污染监管","2025-02-12","废水排放口（DW003)(03)","地方标准","广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)","表4   第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,纺织染整工业","","","","化学需氧量","2024-12-05","20","mg/L","100","","是","否",""]
["2024","12","05","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰万鑫皮革厂有限公司","工业企业","1910|皮革鞣制加工","土壤污染监管","2025-02-12","废水排放口（DW003)(03)","地方标准","广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)","表4   第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,一切排污单位","","","","pH值","2024-12-05","8.3","mg/L","9","6","是","否",""]
["2024","12","05","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰万鑫皮革厂有限公司","工业企业","1910|皮革鞣制加工","土壤污染监管","2025-02-12","废水排放口（DW003)(03)","地方标准","广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)","表4   第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,其他排污单位","","","","氨氮（NH3-N）","2024-12-05","0.23","mg/L","10","","是","否",""]
["2024","12","05","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰万鑫皮革厂有限公司","工业企业","1910|皮革鞣制加工","土壤污染监管","2025-02-12","废水排放口（DW003)(03)","国家标准","制革及毛皮加工工业水污染物排放标准(GB30486-2013)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,毛皮加工企业","","","","总磷","2024-12-05","0.06","mg/L","1","","是","否",""]
["2024","12","05","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰万鑫皮革厂有限公司","工业企业","1910|皮革鞣制加工","土壤污染监管","2025-02-12","废水排放口（DW001)(01)","国家标准","制革及毛皮加工工业水污染物排放标准(GB30486-2013)","（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间生产设施废水排放口","","","","六价铬","2024-12-05","0.052","mg/L","0.1","","是","否",""]